## Sheet1
实际充注量(g) | 充注量(g) | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 蒸发中间压力(bar) | 蒸发中间温度(℃) | 蒸发出口压力(bar) | 蒸发出口温度(℃) | 气冷进口压力(bar) | 气冷进口温度(℃) | 气冷出口压力(bar) | 气冷出口温度(℃) | 压缩机功耗(kW) | 一级制冷量(kW) | 二级制冷量(kW) | 制冷量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进风温度(℃) | 中间温度(℃) | 出风温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风量(m/s) | 吸气比焓(kJ/kg) | 排气比焓(kJ/kg) | 蒸发中间比焓(kJ/kg) | 蒸发出口比焓(kJ/kg) | 气冷进口比焓(kJ/kg) | 气冷出口比焓(kJ/kg) | 储液罐内充注量
192.1987 | 200 | 7.2219 | 38.9316 | 90.9738 | 375.5418 | 9.2765 | 27.9681 | 11.7241 | -35.6997 | 90.9183 | 46.0191 | 90.9722 | 375.5408 | 2.5602 | 2.632 | 1.027 | 3.659 | 1.4292 | 0.0081985 | 35 | 29.0039 | 28.8033 | 9 | 45 | 3 | 513.3109 | 822.4588 | 501.429 | 376.1612 | 393.1851 | 822.458 | 7.8012
222.2222 | 250 | 22.2239 | 33.2888 | 91.6602 | 194.3082 | 27.8985 | 19.7985 | 34.2882 | -0.56825 | 91.2111 | 50.3583 | 91.6503 | 194.3057 | 3.9658 | 4.5513 | 2.3471 | 6.8984 | 1.7395 | 0.028964 | 35 | 21.7977 | 20.9619 | 9 | 45 | 3 | 493.44 | 628.9899 | 471.8543 | 390.8194 | 412.8595 | 628.9909 | 27.7778
255.9994 | 300 | 30.2788 | 28.3859 | 92.6977 | 146.3012 | 38.748 | 15.5279 | 47.6703 | 12.3693 | 91.7523 | 53.533 | 92.679 | 146.294 | 4.3072 | 5.6263 | 2.4945 | 8.1208 | 1.8854 | 0.045761 | 35 | 19.9158 | 17.7142 | 9 | 45 | 3 | 478.8418 | 572.024 | 449.0736 | 394.5622 | 422.9302 | 572.0247 | 44.0006
291.3074 | 350 | 35.7141 | 25.272 | 94.4565 | 122.6913 | 46.3826 | 15.3928 | 57.3088 | 20.0693 | 93.0275 | 55.5704 | 94.4299 | 122.6793 | 4.4459 | 6.5256 | 2.303 | 8.8287 | 1.9858 | 0.059852 | 35 | 22.0579 | 18.3257 | 9 | 45 | 3 | 467.8001 | 541.3391 | 432.3095 | 393.8304 | 426.6697 | 541.3398 | 58.6926
324.4214 | 400 | 39.4878 | 22.8887 | 96.7878 | 109.4231 | 51.7818 | 16.1364 | 64.2166 | 24.976 | 94.9526 | 56.91 | 96.7548 | 109.4069 | 4.546 | 7.414 | 2.033 | 9.4471 | 2.0781 | 0.071325 | 35 | 24.6052 | 19.489 | 9 | 45 | 3 | 458.8381 | 521.9377 | 417.9897 | 389.4857 | 426.8357 | 521.9383 | 75.5786
332.233 | 450 | 39.7752 | 22.612 | 97.3013 | 108.7116 | 52.168 | 16.099 | 64.6844 | 25.2919 | 95.4397 | 57.0859 | 97.2679 | 108.6953 | 4.5683 | 7.5445 | 2.0182 | 9.5627 | 2.0933 | 0.072239 | 35 | 24.8144 | 19.4855 | 9 | 45 | 3 | 457.9713 | 520.5774 | 416.1396 | 388.202 | 426.3859 | 520.5784 | 117.767
332.012 | 500 | 39.7141 | 22.632 | 97.359 | 108.9981 | 52.0696 | 16.02 | 64.5469 | 25.1992 | 95.5073 | 57.0933 | 97.3258 | 108.9819 | 4.5713 | 7.5424 | 2.0287 | 9.5711 | 2.0937 | 0.07202 | 35 | 24.7513 | 19.4145 | 9 | 45 | 3 | 458.0998 | 520.9385 | 416.2122 | 388.0436 | 426.2706 | 520.9395 | 167.988
331.786 | 550 | 39.6503 | 22.6531 | 97.4205 | 109.2996 | 51.9666 | 15.9373 | 64.403 | 25.1021 | 95.579 | 57.1011 | 97.3874 | 109.2836 | 4.5745 | 7.5401 | 2.0397 | 9.5799 | 2.0942 | 0.07179 | 35 | 24.6852 | 19.3399 | 9 | 45 | 3 | 458.2342 | 521.3177 | 416.288 | 387.8757 | 426.148 | 521.3187 | 218.214
331.551 | 600 | 39.5821 | 22.6758 | 97.4873 | 109.6236 | 51.8568 | 15.849 | 64.2495 | 24.9982 | 95.6567 | 57.1095 | 97.4543 | 109.6077 | 4.578 | 7.5378 | 2.0515 | 9.5893 | 2.0947 | 0.071546 | 35 | 24.6147 | 19.2602 | 9 | 45 | 3 | 458.3776 | 521.7241 | 416.3684 | 387.6939 | 426.015 | 521.7251 | 268.449
331.37 | 650 | 39.5287 | 22.6936 | 97.5401 | 109.8784 | 51.7708 | 15.7797 | 64.1292 | 24.9167 | 95.7181 | 57.116 | 97.5073 | 109.8627 | 4.5806 | 7.5359 | 2.0608 | 9.5967 | 2.0951 | 0.071355 | 35 | 24.5594 | 19.1976 | 9 | 45 | 3 | 458.4898 | 522.0433 | 416.4316 | 387.5501 | 425.9095 | 522.0444 | 318.63
331.328 | 700 | 39.5171 | 22.6971 | 97.5505 | 109.9322 | 51.7523 | 15.7648 | 64.1034 | 24.8993 | 95.7303 | 57.1171 | 97.5177 | 109.9164 | 4.5812 | 7.5353 | 2.0628 | 9.5982 | 2.0951 | 0.071314 | 35 | 24.5475 | 19.1843 | 9 | 45 | 3 | 458.5137 | 522.1111 | 416.4465 | 387.5205 | 425.8878 | 522.1121 | 368.672
346.962 | 750 | 34.3736 | 25.2574 | 110.706 | 146.7692 | 43.3281 | 8.5067 | 51.9715 | 15.9413 | 109.6915 | 58.8277 | 110.686 | 146.7613 | 5.0239 | 7.6533 | 3.2247 | 10.878 | 2.1653 | 0.053034 | 35 | 18.8444 | 13.055 | 9 | 45 | 3 | 469.6642 | 563.4458 | 419.1368 | 358.3335 | 401.8182 | 563.4458 | 403.038
390.523 | 800 | 33.1787 | 25.7808 | 124.6227 | 166.4171 | 40.3612 | 5.6976 | 47.0642 | 11.8464 | 123.9372 | 59.5689 | 124.6085 | 166.4109 | 5.0104 | 7.3546 | 3.9096 | 11.2642 | 2.2482 | 0.045043 | 35 | 16.7051 | 10.7275 | 9 | 45 | 3 | 471.9566 | 582.0796 | 418.8013 | 332.0034 | 376.2886 | 582.078 | 409.477
456.093 | 850 | 42.7525 | 27.584 | 120.2117 | 122.2091 | 45.4027 | 10.3867 | 48.1205 | 12.7543 | 119.947 | 52.5013 | 120.2063 | 122.2067 | 2.1719 | 3.2798 | 2.9743 | 6.2541 | 2.8796 | 0.029054 | 35 | 18.5272 | 14.0678 | 9 | 45 | 3 | 460.5125 | 524.5249 | 411.6386 | 309.2681 | 349.2786 | 524.5249 | 393.907
504.475 | 900 | 42.4068 | 24.7093 | 134.7554 | 130.786 | 44.7155 | 9.7712 | 47.0151 | 11.8038 | 134.547 | 51.9127 | 134.751 | 130.7843 | 2.3047 | 3.3085 | 3.1062 | 6.4147 | 2.7833 | 0.027003 | 35 | 18.1662 | 13.5237 | 9 | 45 | 3 | 456.7718 | 528.3261 | 405.7995 | 290.767 | 330.029 | 528.3261 | 395.525