## Sheet1
实际充注量(g) | 充注量(g) | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 蒸发中间压力(bar) | 蒸发中间温度(℃) | 蒸发出口压力(bar) | 蒸发出口温度(℃) | 气冷进口压力(bar) | 气冷进口温度(℃) | 气冷出口压力(bar) | 气冷出口温度(℃) | 压缩机功耗(kW) | 一级制冷量(kW) | 二级制冷量(kW) | 制冷量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进风温度(℃) | 中间温度(℃) | 出风温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风量(m/s) | 吸气比焓(kJ/kg) | 排气比焓(kJ/kg) | 蒸发中间比焓(kJ/kg) | 蒸发出口比焓(kJ/kg) | 气冷进口比焓(kJ/kg) | 气冷出口比焓(kJ/kg) | 储液罐内充注量
199.6615 | 200 | 0.26992 | 24.9481 | 64.4461 | 1189.1875 | 0.54815 | 24.4402 | 0.88546 | -75.6624 | 64.4443 | 25.13 | 64.4461 | 1189.1914 | 0.55771 | 0.33488 | 0.062782 | 0.39766 | 0.71303 | 0.00037422 | 25 | 24.4922 | 24.489 | 9 | 25 | 3 | 507.3516 | 1401.5291 | 506.6631 | 338.8965 | 296.4819 | 1401.5291 | 0.33848
249.6235 | 250 | 0.30262 | 24.9808 | 64.543 | 1331.9047 | 0.59519 | 24.2749 | 0.94513 | -75.3972 | 64.541 | 25.1952 | 64.543 | 1331.9041 | 0.37717 | 0.22653 | 0.050421 | 0.27695 | 0.73429 | 0.0002614 | 25 | 24.3458 | 24.3415 | 9 | 25 | 3 | 507.349 | 1373.0874 | 506.4792 | 313.5874 | 276.893 | 1373.0874 | 0.37653
299.5922 | 300 | 0.32971 | 25.5104 | 65.4506 | 1301.2007 | 0.63329 | 24.1593 | 0.9925 | -75.1866 | 65.4485 | 25.0002 | 65.4506 | 1301.2001 | 0.56709 | 0.34083 | 0.0821 | 0.42293 | 0.74578 | 0.00040071 | 25 | 24.2446 | 24.2395 | 9 | 25 | 3 | 507.772 | 1356.9029 | 506.3457 | 301.4603 | 273.3427 | 1356.9029 | 0.40785
349.5144 | 350 | 0.40606 | 26.7081 | 72.1234 | 1238.1476 | 0.73855 | 23.8573 | 1.1202 | -74.6193 | 72.121 | 25 | 72.1233 | 1238.1466 | 0.81161 | 0.48858 | 0.13299 | 0.62157 | 0.76584 | 0.00059048 | 25 | 23.9825 | 23.9749 | 9 | 25 | 3 | 508.7164 | 1333.4089 | 505.9911 | 280.765 | 267.5376 | 1333.4089 | 0.48561
393.9419 | 400 | 5.2937 | 20.6024 | 91 | 391.6132 | 6.9936 | 13.9023 | 9.014 | -42.8974 | 90.9699 | 25.4206 | 90.9989 | 391.613 | 2.2239 | 2.2517 | 1.5152 | 3.7669 | 1.6938 | 0.0064734 | 25 | 15.9357 | 15.5168 | 9 | 25 | 3 | 498.7568 | 838.8693 | 491.0324 | 256.9715 | 260.4612 | 838.8693 | 6.0581
430.8689 | 450 | 17.1083 | 18.3229 | 91.001 | 189.8397 | 18.5904 | 9.2538 | 20.4462 | -18.7402 | 90.9437 | 26.2983 | 90.9992 | 189.8391 | 1.9835 | 1.7093 | 2.4587 | 4.1681 | 2.1013 | 0.011281 | 25 | 10.3407 | 10.0009 | 9 | 25 | 3 | 483.8145 | 624.147 | 472.6273 | 254.6807 | 263.2589 | 624.147 | 19.1311
468.8253 | 500 | 26.4449 | 18.1442 | 91 | 130.3823 | 27.4874 | 9.7111 | 28.7673 | -7.0207 | 90.9443 | 26.2223 | 90.9984 | 130.3816 | 1.2435 | 1.1236 | 2.4978 | 3.6214 | 2.9122 | 0.012086 | 25 | 10.1665 | 10 | 9 | 25 | 3 | 471.8884 | 553.2364 | 460.2688 | 253.5952 | 263.0144 | 553.2364 | 31.1747
507.1236 | 550 | 33.7968 | 17.6835 | 91 | 101.8805 | 34.6136 | 9.6156 | 35.5678 | 0.8164 | 90.946 | 26.1158 | 90.9985 | 101.8797 | 0.9258 | 0.84811 | 2.4474 | 3.2955 | 3.5596 | 0.012512 | 25 | 10.2332 | 10 | 9 | 25 | 3 | 460.6377 | 515.6101 | 447.8257 | 252.2211 | 262.6722 | 515.6101 | 42.8764
546.2294 | 600 | 39.1076 | 16.774 | 91 | 85.7184 | 39.7724 | 7.6556 | 40.4891 | 5.8218 | 90.9491 | 25.9867 | 90.9987 | 85.7176 | 0.74632 | 0.73259 | 2.3015 | 3.0341 | 4.0654 | 0.012567 | 25 | 11.3255 | 10 | 9 | 25 | 3 | 450.3484 | 491.6315 | 433.3371 | 250.1983 | 262.2583 | 491.6315 | 53.7706
572.0801 | 650 | 41.23 | 15.144 | 91 | 78.5555 | 41.8606 | 7.1358 | 42.5097 | 7.7464 | 90.9479 | 25.9775 | 90.9987 | 78.5546 | 0.6923 | 0.84897 | 2.1621 | 3.0111 | 4.3494 | 0.012959 | 25 | 12.4998 | 10 | 9 | 25 | 3 | 443.5832 | 479.8731 | 414.3633 | 247.5261 | 262.2295 | 479.8731 | 77.9199
572.08 | 700 | 41.23 | 15.144 | 91 | 78.5555 | 41.8606 | 7.1358 | 42.5097 | 7.7464 | 90.9479 | 25.9775 | 90.9987 | 78.5546 | 0.6923 | 0.84897 | 2.1621 | 3.0111 | 4.3494 | 0.012959 | 25 | 12.4998 | 10 | 9 | 25 | 3 | 443.5832 | 479.8731 | 414.3633 | 247.5261 | 262.2295 | 479.8731 | 127.92
572.08 | 750 | 41.23 | 15.144 | 91 | 78.5555 | 41.8606 | 7.1358 | 42.5097 | 7.7464 | 90.9479 | 25.9775 | 90.9987 | 78.5546 | 0.6923 | 0.84897 | 2.1621 | 3.0111 | 4.3494 | 0.012959 | 25 | 12.4998 | 10 | 9 | 25 | 3 | 443.5832 | 479.8731 | 414.3633 | 247.5261 | 262.2295 | 479.8731 | 177.92
572.08 | 800 | 41.23 | 15.144 | 91 | 78.5555 | 41.8606 | 7.1358 | 42.5097 | 7.7464 | 90.9479 | 25.9775 | 90.9987 | 78.5546 | 0.6923 | 0.84897 | 2.1621 | 3.0111 | 4.3494 | 0.012959 | 25 | 12.4998 | 10 | 9 | 25 | 3 | 443.5832 | 479.8731 | 414.3633 | 247.5261 | 262.2295 | 479.8731 | 227.92
572.08 | 850 | 41.23 | 15.144 | 91 | 78.5555 | 41.8606 | 7.1358 | 42.5097 | 7.7464 | 90.9479 | 25.9775 | 90.9987 | 78.5546 | 0.6923 | 0.84897 | 2.1621 | 3.0111 | 4.3494 | 0.012959 | 25 | 12.4998 | 10 | 9 | 25 | 3 | 443.5832 | 479.8731 | 414.3633 | 247.5261 | 262.2295 | 479.8731 | 277.92
572.08 | 900 | 41.23 | 15.144 | 91 | 78.5555 | 41.8606 | 7.1358 | 42.5097 | 7.7464 | 90.9479 | 25.9775 | 90.9987 | 78.5546 | 0.6923 | 0.84897 | 2.1621 | 3.0111 | 4.3494 | 0.012959 | 25 | 12.4998 | 10 | 9 | 25 | 3 | 443.5832 | 479.8731 | 414.3633 | 247.5261 | 262.2295 | 479.8731 | 327.92