## Sheet1
实际充注量(g) | 充注量(g) | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 蒸发中间压力(bar) | 蒸发中间温度(℃) | 蒸发出口压力(bar) | 蒸发出口温度(℃) | 气冷进口压力(bar) | 气冷进口温度(℃) | 气冷出口压力(bar) | 气冷出口温度(℃) | 压缩机功耗(kW) | 一级制冷量(kW) | 二级制冷量(kW) | 制冷量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进风温度(℃) | 中间温度(℃) | 出风温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风量(m/s) | 吸气比焓(kJ/kg) | 排气比焓(kJ/kg) | 蒸发中间比焓(kJ/kg) | 蒸发出口比焓(kJ/kg) | 气冷进口比焓(kJ/kg) | 气冷出口比焓(kJ/kg) | 储液罐内充注量
249.5287 | 250 | 0.40015 | 34.045 | 80.9079 | 458.1799 | 0.73627 | 34.2966 | 1.1309 | -74.5717 | 80.9057 | 35.0034 | 80.9078 | 458.1797 | 0.67861 | 0.4072 | 0.093302 | 0.5005 | 0.73754 | 0.00046569 | 35 | 34.3728 | 34.3692 | 9 | 35 | 3 | 514.9709 | 1389.3059 | 514.895 | 314.5411 | 337.7635 | 1389.3059 | 0.47126
299.4879 | 300 | 0.437 | 33.3033 | 84.1741 | 485.5463 | 0.78714 | 34.1554 | 1.1921 | -74.2996 | 84.1719 | 35.0007 | 84.1741 | 485.546 | 0.82519 | 0.49487 | 0.1261 | 0.62097 | 0.75251 | 0.00057543 | 35 | 34.2493 | 34.2449 | 9 | 35 | 3 | 514.3046 | 1374.7315 | 514.7297 | 295.5953 | 312.5956 | 1374.7315 | 0.51205
329.7115 | 350 | 16.9752 | 28.0785 | 91.4766 | 224.9428 | 21.2637 | 18.213 | 26.0877 | -10.4861 | 91.2586 | 38.4917 | 91.4704 | 224.9431 | 3.6159 | 3.8969 | 3.613 | 7.5099 | 2.0769 | 0.021102 | 35 | 19.9143 | 19.3224 | 9 | 35 | 3 | 493.7049 | 663.345 | 478.6791 | 307.4634 | 322.2988 | 663.3474 | 20.2885
354.9653 | 400 | 29.5161 | 21.295 | 92.7967 | 139.7073 | 37.8571 | 8.3156 | 45.6651 | 10.6199 | 92.0001 | 41.8126 | 92.7785 | 139.7004 | 4.293 | 5.739 | 5.1929 | 10.9319 | 2.5465 | 0.045982 | 35 | 16.2657 | 12.9495 | 9 | 35 | 3 | 471.4395 | 563.869 | 439.0579 | 326.1233 | 353.9574 | 563.8703 | 45.0347
371.7703 | 450 | 32.6533 | 17.654 | 92.3371 | 120.6894 | 42.323 | 7.5716 | 51.0961 | 15.2331 | 91.2559 | 42.4028 | 92.3137 | 120.6784 | 4.3359 | 6.8033 | 4.8257 | 11.629 | 2.682 | 0.055263 | 35 | 18.9404 | 12.7904 | 9 | 35 | 3 | 462.3715 | 540.0465 | 416.9393 | 329.6169 | 363.9817 | 540.0468 | 78.2297
371.249 | 500 | 32.6776 | 17.6532 | 92.2537 | 120.4874 | 42.3637 | 7.6097 | 51.1554 | 15.2814 | 91.1686 | 42.3871 | 92.2302 | 120.4763 | 4.333 | 6.8025 | 4.8142 | 11.6167 | 2.681 | 0.055348 | 35 | 18.97 | 12.8237 | 9 | 35 | 3 | 462.3332 | 539.8358 | 416.933 | 329.953 | 364.3031 | 539.8361 | 128.751
371.618 | 550 | 32.6602 | 17.6538 | 92.3128 | 120.6315 | 42.3346 | 7.5824 | 51.113 | 15.2469 | 91.2305 | 42.3982 | 92.2894 | 120.6204 | 4.3351 | 6.803 | 4.8224 | 11.6254 | 2.6817 | 0.055287 | 35 | 18.9488 | 12.8 | 9 | 35 | 3 | 462.3606 | 539.9863 | 416.9388 | 329.7139 | 364.0746 | 539.9866 | 178.382
372.066 | 600 | 32.6391 | 17.6543 | 92.3847 | 120.8057 | 42.2994 | 7.5494 | 51.0618 | 15.2051 | 91.3057 | 42.4116 | 92.3613 | 120.7947 | 4.3376 | 6.8036 | 4.8324 | 11.6359 | 2.6826 | 0.055214 | 35 | 18.9232 | 12.7712 | 9 | 35 | 3 | 462.3935 | 540.1681 | 416.9456 | 329.4245 | 363.7975 | 540.1684 | 227.934
372.477 | 650 | 32.6198 | 17.6544 | 92.4503 | 120.9646 | 42.2674 | 7.5193 | 51.0151 | 15.1671 | 91.3744 | 42.4237 | 92.4271 | 120.9537 | 4.3399 | 6.8041 | 4.8414 | 11.6455 | 2.6834 | 0.055146 | 35 | 18.8999 | 12.745 | 9 | 35 | 3 | 462.4232 | 540.3338 | 416.9519 | 329.1602 | 363.5444 | 540.3342 | 277.523
372.846 | 700 | 32.6025 | 17.6544 | 92.5095 | 121.1074 | 42.2387 | 7.4923 | 50.9732 | 15.1329 | 91.4363 | 42.4346 | 92.4863 | 121.0965 | 4.342 | 6.8045 | 4.8495 | 11.654 | 2.6841 | 0.055086 | 35 | 18.8789 | 12.7215 | 9 | 35 | 3 | 462.4497 | 540.4826 | 416.9577 | 328.9227 | 363.3165 | 540.4829 | 327.154
373.022 | 750 | 32.5942 | 17.6543 | 92.5377 | 121.1755 | 42.2249 | 7.4794 | 50.9531 | 15.1165 | 91.4658 | 42.4397 | 92.5145 | 121.1646 | 4.3429 | 6.8047 | 4.8534 | 11.6581 | 2.6844 | 0.055057 | 35 | 18.8688 | 12.7103 | 9 | 35 | 3 | 462.4623 | 540.5536 | 416.9609 | 328.8094 | 363.2078 | 540.554 | 376.978
390.352 | 800 | 31.8529 | 17.4635 | 95.2947 | 127.3286 | 41.0049 | 6.3198 | 49.1865 | 13.6554 | 94.3348 | 42.8669 | 95.2734 | 127.3188 | 4.4337 | 6.8133 | 5.1962 | 12.0094 | 2.7086 | 0.052565 | 35 | 17.9725 | 11.7102 | 9 | 35 | 3 | 463.3421 | 546.8465 | 417.2303 | 318.3782 | 352.9253 | 546.8465 | 409.648
437.749 | 850 | 31.9806 | 16.6917 | 102.1345 | 132.7066 | 39.5254 | 4.8786 | 46.2155 | 11.1057 | 101.4316 | 42.788 | 102.1183 | 132.6989 | 4.128 | 6.1914 | 5.6514 | 11.8428 | 2.8689 | 0.0466 | 35 | 16.6231 | 10.4194 | 9 | 35 | 3 | 462.1502 | 549.847 | 416.9857 | 295.7125 | 328.3527 | 549.8463 | 412.251
500.202 | 900 | 39.765 | 19.3126 | 103.9003 | 105.6563 | 43.7298 | 8.8758 | 47.4868 | 12.2115 | 103.5262 | 39.8882 | 103.8918 | 105.652 | 2.3521 | 3.5388 | 4.751 | 8.2898 | 3.5244 | 0.035917 | 35 | 18.4882 | 13.5655 | 9 | 35 | 3 | 453.0713 | 511.3444 | 412.8194 | 280.5433 | 308.2068 | 511.3444 | 399.798