## Sheet
充注量(g) | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 气体冷却器中间压力(bar) | 气体冷却器中间温度(℃) | 气体冷却器出口压力(bar) | 气体冷却器出口温度(℃) | 蒸发器进口压力(bar) | 蒸发器进口温度(℃) | 蒸发器出口压力(bar) | 蒸发器出口温度(℃) | 压缩机功率(kW) | 一级加热量(kW) | 二级加热量(kW) | 总加热量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进口空气温度(℃) | 中间空气温度(℃) | 出口空气温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风速(m/s) | 吸气焓(kJ/kg) | 排气焓(kJ/kg) | 气体冷却器中间焓(kJ/kg) | 气体冷却器出口焓(kJ/kg) | 蒸发器进口焓(kJ/kg) | 蒸发器出口焓(kJ/kg)
200 | 0.15763 | -34.0484 | 27.632 | 406.6875 | 27.6225 | -7.8208 | 27.6192 | -8.4751 | 0.3423 | -9.4227 | 0.2367 | -10.0277 | 0.32079 | 0.19906 | 0.064907 | 0.26396 | 0.82285 | 0.00028236 | -10 | -9.1631 | -6.5966 | 6 | -10 | 2.5 | 459.4646 | 1141.1367 | 436.1588 | 206.2831 | 478.815 | 478.4566
250 | 0.18897 | -37.3082 | 27.8596 | 438.6828 | 27.8488 | -8.1807 | 27.8451 | -8.1854 | 0.39091 | -9.3801 | 0.27987 | -10.0291 | 0.31524 | 0.22347 | 0.044088 | 0.26756 | 0.84875 | 0.00029597 | -10 | -9.3408 | -5.9998 | 6 | -10 | 2.5 | 456.8703 | 1095.9427 | 340.8876 | 191.9246 | 478.7892 | 478.4016
300 | 0.23352 | -40.968 | 28.5729 | 497.752 | 28.5606 | -7.5449 | 28.5558 | -9.9999 | 0.45803 | -9.3656 | 0.34066 | -10.0307 | 0.3642 | 0.31836 | 0.0020713 | 0.32043 | 0.87982 | 0.00036745 | -10 | -8.7191 | -5.1559 | 6 | -10 | 2.5 | 453.9505 | 1048.6526 | 182.2342 | 176.5971 | 478.7175 | 478.3244
350 | 0.23695 | -41.1888 | 29.4496 | 490.4547 | 29.4374 | -6.1913 | 29.4332 | -10 | 0.46312 | -9.3668 | 0.34532 | -10.0308 | 0.37068 | 0.31303 | 0.012624 | 0.32565 | 0.87853 | 0.00037243 | -10 | -9.8088 | -5.0667 | 6 | -10 | 2.5 | 453.7733 | 1050.9549 | 210.4502 | 176.5545 | 478.7102 | 478.3185
400 | 11.8582 | -28.0212 | 83.8607 | 149.7977 | 83.7602 | 38.8567 | 83.6449 | -0.20266 | 12.782 | -33.2251 | 12.5117 | -10.1126 | 1.6305 | 1.7814 | 1.5462 | 3.3277 | 2.0408 | 0.0086484 | -10 | 13.9852 | 40.8423 | 6 | -10 | 2.5 | 444.2828 | 580.6517 | 374.6699 | 195.88 | 434.1707 | 461.4511
450 | 20.7899 | -16.7182 | 91 | 109.3845 | 90.8419 | 47.8334 | 90.5854 | 7.4949 | 21.7801 | -16.6504 | 21.534 | -13.0478 | 1.4219 | 1.5788 | 2.4408 | 4.0195 | 2.8269 | 0.012844 | -10 | 26.4534 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 438.997 | 525.9452 | 403.0245 | 212.9893 | 276.4083 | 442.182
500 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
550 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
600 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
650 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
700 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
750 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
800 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
850 | 21.0168 | -17.6488 | 91 | 106.679 | 90.8396 | 47.9103 | 90.5749 | 7.9698 | 22.0044 | -16.3083 | 21.764 | -16.6741 | 1.4111 | 1.5505 | 2.4691 | 4.0195 | 2.8486 | 0.013044 | -10 | 26.876 | 50 | 6 | -10 | 2.5 | 437.2657 | 522.2638 | 403.3981 | 214.1061 | 270.3216 | 436.8873
900 | 21.1949 | -17.5553 | 92.2096 | 104.5375 | 92.0594 | 47.0961 | 91.8132 | 6.3458 | 22.1315 | -16.1156 | 21.9054 | -16.459 | 1.3691 | 1.5772 | 2.3639 | 3.9411 | 2.8786 | 0.012787 | -10 | 25.3061 | 48.8302 | 6 | -10 | 2.5 | 434.9448 | 518.4249 | 395.0852 | 210.2198 | 264.9248 | 433.5391