## Sheet1
充注量(g) | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 气体冷却器中间压力(bar) | 气体冷却器中间温度(℃) | 气体冷却器出口压力(bar) | 气体冷却器出口温度(℃) | 蒸发器进口压力(bar) | 蒸发器进口温度(℃) | 蒸发器出口压力(bar) | 蒸发器出口温度(℃) | 压缩机功率(kW) | 一级加热量(kW) | 二级加热量(kW) | 总加热量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进口空气温度(℃) | 中间空气温度(℃) | 出口空气温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风速(m/s) | 吸气焓(kJ/kg) | 排气焓(kJ/kg) | 气体冷却器中间焓(kJ/kg) | 气体冷却器出口焓(kJ/kg) | 蒸发器进口焓(kJ/kg) | 蒸发器出口焓(kJ/kg)
200 | 0.21351 | -32.8222 | 41.3292 | 373.9383 | 41.3202 | 8.0329 | 41.3168 | 6.6186 | 0.43585 | 5.2809 | 0.31272 | 4.9723 | 0.38651 | 0.24186 | 0.062801 | 0.30466 | 0.78823 | 0.0003289 | 5 | 5.9357 | 9.5388 | 6 | 5 | 2.5 | 460.3363 | 1165.4413 | 430.0807 | 239.1376 | 490.7432 | 490.6225
250 | 0.27799 | -37.5246 | 42.8093 | 406.4309 | 42.7986 | 9.5451 | 42.7943 | 5.0006 | 0.53173 | 5.1784 | 0.39991 | 4.9703 | 0.68028 | 0.42539 | 0.13708 | 0.56247 | 0.82682 | 0.000631 | 5 | 6.4139 | 10.8009 | 6 | 5 | 2.5 | 456.5545 | 1103.4138 | 429.2601 | 212.0178 | 490.5539 | 490.5257
300 | 0.27896 | -37.5689 | 43.1062 | 405.5731 | 43.0955 | 8.0087 | 43.0913 | 5.0002 | 0.53314 | 5.1763 | 0.40122 | 4.9702 | 0.47141 | 0.38604 | 0.0036459 | 0.38968 | 0.82663 | 0.00043687 | 5 | 6.2188 | 10.8261 | 6 | 5 | 2.5 | 456.5183 | 1103.9597 | 220.3182 | 211.9728 | 490.5507 | 490.5243
350 | 0.28298 | -37.7504 | 44.3471 | 402.0658 | 44.3366 | 9.4288 | 44.3325 | 5 | 0.53897 | 5.1676 | 0.4066 | 4.9701 | 0.48131 | 0.38466 | 0.012812 | 0.39748 | 0.82582 | 0.0004444 | 5 | 5.1912 | 10.9307 | 6 | 5 | 2.5 | 456.37 | 1106.2062 | 240.6217 | 211.7914 | 490.5371 | 490.5183
400 | 20.4556 | -11.9659 | 91.0197 | 116.0876 | 90.9129 | 48.0347 | 90.7397 | 16.6986 | 21.1958 | -17.5539 | 20.9755 | 4.9171 | 1.194 | 1.3228 | 1.6953 | 3.0181 | 2.5277 | 0.010089 | 5 | 30.2933 | 50.0073 | 6 | 5 | 2.5 | 445.7133 | 534.8678 | 403.752 | 235.7084 | 434.1236 | 464.5684
450 | 29.5227 | -2.7604 | 91 | 88.7663 | 90.8707 | 48.5918 | 90.6181 | 21.1612 | 30.1936 | -5.272 | 30.0078 | 4.8036 | 0.94056 | 1.0922 | 1.9252 | 3.0175 | 3.2081 | 0.012143 | 5 | 33.7235 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 439.5576 | 496.3847 | 406.4356 | 247.8827 | 338.1104 | 449.5368
500 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 77.8322 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
550 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 18.6281 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
600 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 18.6281 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
650 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 77.8322 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
700 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 77.8322 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
750 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 77.8322 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
800 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 77.8322 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
850 | 33.3941 | -1.5586 | 91 | 77.8322 | 90.8508 | 48.8924 | 90.5256 | 24.6654 | 34.0661 | -0.81245 | 33.8999 | -0.99459 | 0.87412 | 0.96958 | 2.0479 | 3.0175 | 3.452 | 0.013692 | 5 | 35.5518 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.3786 | 478.6314 | 407.8188 | 258.2537 | 299.3341 | 432.1359
900 | 33.3457 | -1.6128 | 95.3005 | 81.8575 | 95.1745 | 49.0809 | 94.9179 | 20.0388 | 33.9359 | -0.95614 | 33.7905 | -1.1159 | 0.87552 | 1.0932 | 1.9243 | 3.0175 | 3.4465 | 0.012723 | 5 | 33.7089 | 50 | 6 | 5 | 2.5 | 432.4097 | 481.0495 | 395.1279 | 243.8866 | 288.8743 | 432.1981