## Sheet
充注量(g) | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 蒸发中间压力(bar) | 蒸发中间温度(℃) | 蒸发出口压力(bar) | 蒸发出口温度(℃) | 气冷进口压力(bar) | 气冷进口温度(℃) | 气冷出口压力(bar) | 气冷出口温度(℃) | 压缩机功耗(kW) | 一级制冷量(kW) | 二级制冷量(kW) | 制冷量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进风温度(℃) | 中间温度(℃) | 出风温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风量(m/s) | 吸气比焓(kJ/kg) | 排气比焓(kJ/kg) | 蒸发中间比焓(kJ/kg) | 蒸发出口比焓(kJ/kg) | 气冷进口比焓(kJ/kg) | 气冷出口比焓(kJ/kg)
200 | 5.2462 | 39.3477 | 90.9638 | 431.1026 | 6.8769 | 29.1392 | 8.813 | -43.4923 | 90.9319 | 45.3208 | 90.9627 | 431.1004 | 2.2028 | 2.2444 | 0.80129 | 3.0457 | 1.3826 | 0.005999 | 35 | 30.0767 | 29.9326 | 9 | 45 | 3 | 515.4065 | 878.9249 | 504.8053 | 371.2348 | 388.8618 | 878.9228
250 | 18.2196 | 33.5619 | 91.3675 | 222.9649 | 22.7583 | 20.6055 | 27.9762 | -8.0181 | 91.1017 | 46.3373 | 91.3606 | 222.9639 | 3.7048 | 4.0825 | 2.3441 | 6.4266 | 1.7347 | 0.022456 | 35 | 22.289 | 21.6788 | 9 | 45 | 3 | 497.8656 | 661.1969 | 479.3975 | 375.0111 | 394.3283 | 661.1981
300 | 26.6398 | 27.9125 | 92.181 | 162.1111 | 33.8129 | 14.1606 | 41.3482 | 6.6486 | 91.5448 | 47.7529 | 92.1666 | 162.1064 | 4.1832 | 5.1674 | 3.1001 | 8.2675 | 1.9764 | 0.038134 | 35 | 17.7647 | 16.0992 | 9 | 45 | 3 | 482.7188 | 591.3179 | 455.8118 | 374.5178 | 400.3264 | 591.3189
350 | 31.8801 | 22.8041 | 93.1045 | 132.1548 | 41.0371 | 9.2543 | 50.1397 | 14.4486 | 92.085 | 48.8452 | 93.0831 | 132.1459 | 4.3535 | 6.1912 | 3.1919 | 9.3831 | 2.1553 | 0.051169 | 35 | 17.8803 | 13.6638 | 9 | 45 | 3 | 470.0387 | 554.2678 | 433.2732 | 370.8951 | 403.868 | 554.2686
400 | 34.2944 | 20.2053 | 93.5083 | 119.5316 | 44.4842 | 9.5624 | 54.5401 | 17.9674 | 92.2527 | 49.3377 | 93.483 | 119.5198 | 4.3989 | 6.9083 | 2.9722 | 9.8805 | 2.2461 | 0.058401 | 35 | 19.885 | 13.9915 | 9 | 45 | 3 | 463.2271 | 537.7955 | 419.5056 | 368.6127 | 405.6095 | 537.796
450 | 34.2959 | 20.204 | 93.5033 | 119.5179 | 44.4868 | 9.5648 | 54.5442 | 17.9705 | 92.2474 | 49.337 | 93.478 | 119.5061 | 4.3987 | 6.908 | 2.9717 | 9.8797 | 2.2461 | 0.058407 | 35 | 19.887 | 13.9936 | 9 | 45 | 3 | 463.2232 | 537.7807 | 419.5068 | 368.628 | 405.6225 | 537.7812
500 | 34.2674 | 20.2242 | 93.5843 | 119.7533 | 44.4385 | 9.5211 | 54.4712 | 17.914 | 92.3333 | 49.3464 | 93.559 | 119.7416 | 4.4017 | 6.9105 | 2.9811 | 9.8916 | 2.2472 | 0.058301 | 35 | 19.851 | 13.9563 | 9 | 45 | 3 | 463.2929 | 538.0385 | 419.5057 | 368.373 | 405.4072 | 538.0391
550 | 34.237 | 20.2455 | 93.6709 | 120.0048 | 44.3869 | 9.4744 | 54.3934 | 17.8536 | 92.4251 | 49.3563 | 93.6457 | 119.9931 | 4.405 | 6.9132 | 2.9911 | 9.9042 | 2.2484 | 0.058187 | 35 | 19.8126 | 13.9165 | 9 | 45 | 3 | 463.3671 | 538.3139 | 419.5043 | 368.0999 | 405.1764 | 538.3145
600 | 34.2056 | 20.2674 | 93.7605 | 120.2645 | 44.3337 | 9.4262 | 54.3132 | 17.7914 | 92.52 | 49.3666 | 93.7354 | 120.2529 | 4.4083 | 6.9159 | 3.0014 | 9.9172 | 2.2497 | 0.05807 | 35 | 19.773 | 13.8754 | 9 | 45 | 3 | 463.4434 | 538.5982 | 419.5029 | 367.8174 | 404.9373 | 538.5988
650 | 34.1774 | 20.2869 | 93.8409 | 120.4973 | 44.2861 | 9.383 | 54.2414 | 17.7356 | 92.6052 | 49.3759 | 93.8159 | 120.4858 | 4.4113 | 6.9183 | 3.0106 | 9.9289 | 2.2508 | 0.057965 | 35 | 19.7376 | 13.8386 | 9 | 45 | 3 | 463.5115 | 538.8529 | 419.5017 | 367.5638 | 404.7224 | 538.8535
700 | 34.1694 | 20.2922 | 93.8631 | 120.5624 | 44.2727 | 9.3708 | 54.2212 | 17.7199 | 92.6288 | 49.3784 | 93.8382 | 120.5509 | 4.4121 | 6.9188 | 3.0132 | 9.932 | 2.2511 | 0.057936 | 35 | 19.7276 | 13.8283 | 9 | 45 | 3 | 463.5306 | 538.9243 | 419.5023 | 367.4933 | 404.6627 | 538.9249
750 | 32.4533 | 21.2352 | 99.5721 | 135.6369 | 41.413 | 6.7104 | 49.9378 | 14.2816 | 98.606 | 50.0196 | 99.5515 | 135.628 | 4.598 | 7.0333 | 3.6114 | 10.6447 | 2.3151 | 0.051847 | 35 | 17.7724 | 11.6377 | 9 | 45 | 3 | 467.269 | 555.0661 | 419.4112 | 349.7575 | 388.9853 | 555.0661
800 | 33.5321 | 22.7196 | 107.3553 | 140.0333 | 39.932 | 5.2786 | 45.9772 | 10.8959 | 106.751 | 49.9292 | 107.3418 | 140.0271 | 3.8145 | 5.861 | 4.0298 | 9.8908 | 2.5929 | 0.042491 | 35 | 16.368 | 10.3932 | 9 | 45 | 3 | 467.613 | 556.4876 | 418.5527 | 323.7156 | 363.0021 | 556.4867
850 | 41.601 | 25.5099 | 110.0495 | 113.3933 | 44.3816 | 9.4696 | 47.2105 | 11.9731 | 109.7825 | 47.8034 | 110.0437 | 113.3905 | 2.0172 | 3.1122 | 3.1663 | 6.2784 | 3.1125 | 0.029487 | 35 | 18.063 | 13.4484 | 9 | 45 | 3 | 459.2768 | 518.3403 | 412.7975 | 305.4195 | 342.2755 | 518.3403
900 | 41.4842 | 23.267 | 122.0528 | 120.8905 | 43.8692 | 9.0034 | 46.2322 | 11.1204 | 121.8468 | 47.3086 | 122.0481 | 120.8884 | 2.097 | 3.0733 | 3.2814 | 6.3548 | 3.0304 | 0.027173 | 35 | 17.6815 | 12.9383 | 9 | 45 | 3 | 456.1241 | 521.3972 | 408.2945 | 287.5346 | 322.7853 | 521.3972