## Sheet1
| 日期 | 全回热 | [9 empty] | 无回热
类别 | 项目 | 组1 | 组5 | 组10 | 组20 | 组23 | 组26 | 组30 |  |  |  | 组2 | 组4 | 项目 | 组15 | 组17
环境参数 | 室内干球 | 27.2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 27 | 室内干球 | 27 | 27
| 室内湿球 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  |  |  | 19.5 | 19.5 | 室内湿球 | 19.5 | 19.5
| 室外干球 | 35.3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 34.8 | 室外干球 | 35 | 35
| 室外湿球 | 26.1 | 27.3 | 27.4 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |  |  |  | 26.1 | 27.8 | 室外湿球 | 27 | 26.8
温度/℃ | 吸气温度 | 35.16 | 35.73 | 31.79 | 31.22 | 31.01 | 31.15 | 26.86 |  |  |  | 19.43 | 17.8 | 吸气温度 | 2.85 | -1.06
| 排气温度 | 135.24 | 135.72 | 133.12 | 129.86 | 130.85 | 128.78 | 121.21 |  |  |  | 135.71 | 135.45 | 排气温度 | 107.69 | 94.86
| 室外换热进口 | 129.27 | 130.24 | 128.22 | 124.98 | 125.83 | 123.8 | 116.83 |  |  |  | 129.66 | 129.83 | 室外换热进口 | 104.21 | 92.16
| 室外换热出口 | 36.9 | 37.93 | 38.58 | 38.61 | 38.5 | 38.51 | 38.5 |  |  |  | 36.97 | 37.76 | 室外换热出口 | 38.21 | 38.38
| 回热器高压进口 | 36.69 | 37.81 | 38.46 | 38.48 | 38.37 | 38.38 | 38.36 |  |  |  | 36.89 | 37.71 | 回热器高压进口 | 38.16 | 38.32
| 回热器高压出口 | 33.81 | 35.64 | 28.78 | 27.83 | 26.82 | 27.51 | 24.31 |  |  |  | 36.32 | 37.46 | 回热器高压出口 | 37.86 | 37.97
| 阀前温度 | 33.33 | 35.41 | 28.37 | 27.5 | 26.61 | 27.48 | 24.37 |  |  |  | 35.74 | 36.76 | 阀前温度 | 37.16 | 37.37
| 阀后温度 | 2.05 | 4.8 | 4.71 | 4.89 | 4.64 | 5.04 | 5.31 |  |  |  | -1.53 | 1.49 | 阀后温度 | 6.02 | 7.07
| 主换热器进口 | 1.66 | 4.76 | 4.72 | 4.91 | 4.69 | 5.01 | 5.28 |  |  |  | -1.73 | 1.44 | 主换热器进口 | 6.003 | 6.79
| 主换热器出口 | 20.21 | 16.78 | 2.15 | 2.53 | 2.5 | 2.86 | 3.31 |  |  |  | 19.57 | 18.49 | 主换热器出口 | 5.151 | 2.66
| 储液器进口 | 19.35 | 15.74 | 1.41 | 1.85 | 1.9 | 2.25 | 2.72 |  |  |  | 18.75 | 17.42 | 储液器进口 | 3.98 | 1.57
| 储液器出口 | 20.04 | 16.37 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.95 | 2.39 |  |  |  | 19.39 | 18.16 | 储液器出口 | 4.2 | 1.11
| 回热器低压进口 | 19.12 | 15.43 | 0.55 | -0.08 | 0.02 | 0.37 | 0.77 |  |  |  | 35.17 | 36.75 | 回热器低压进口 | 36.64 | 36.89
| 回热器低压出口 | 35.41 | 35.53 | 32.91 | 32.26 | 32.17 | 32.29 | 29.01 |  |  |  | 35.54 | 36.76 | 回热器低压出口 | 34.96 | 34.68
压力/Mpa | 吸气压力 | 2.86 | 3.21 | 3.34 | 3.4 | 3.41 | 3.44 | 3.49 |  |  |  | 2.55 | 2.84 | 吸气压力 | 3.27 | 3.34
| 排气压力 | 7.84 | 8.72 | 9.38 | 9.25 | 9.26 | 9.15 | 9.13 |  |  |  | 8.17 | 9.22 | 排气压力 | 10.3 | 10.32
| 气冷进口 | 7.865 | 8.711 | 9.38 | 9.247 | 9.266 | 9.161 | 9.103 |  |  |  | 8.102 | 9.222 | 气冷进口 | 10.67 | 10.253
| 气冷出口 | 7.768 | 8.631 | 9.252 | 9.139 | 9.159 | 9.042 | 9.006 |  |  |  | 8.111 | 9.161 | 气冷出口 | 10.17 | 10.173
| 阀前压力 | 7.619 | 8.496 | 9.155 | 9.015 | 9.055 | 8.928 | 8.847 |  |  |  | 8.01 | 9.066 | 阀前压力 | 10.051 | 10.008
| 主换热器进口 | 3.592 | 3.901 | 3.92 | 3.955 | 3.936 | 3.972 | 4.012 |  |  |  | 3.172 | 3.581 | 主换热器进口 | 4.048 | 4.143
| 主换热器出口 | 3.171 | 3.532 | 3.635 | 3.687 | 3.695 | 3.717 | 3.779 |  |  |  | 2.815 | 3.128 | 主换热器出口 | 3.613 | 3.695
| 储液器进口 |  |  |  |  | 0.241 | [7 empty] | 储液器进口
性能 | 电压/V | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |  |  |  | 345 | 345 | 电压/V | 345 | 345
| 电流/A | 6.4 | 7.15 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 6.7 | 7.6 | 电流/A | 8.6 | 8.6
| 充注量/g | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  |  |  | 300 | 400 | 充注量/g | 500 | 600
| 压缩机转速/rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 压缩机转速/rpm | 5000 | 5000
| 膨胀阀开度 | 555 | 400 | 274 | 275 | 271 | 276 | 274 |  |  |  | 435 | 291 | 膨胀阀开度 | 320 | 385
| 制冷剂流量/kg·h-1 | 88.2 | 102.4 | 110.6 | 113.6 | 112.1 | 114.3 | 120.1 |  |  |  | 78.9 | 92.6 | 制冷剂流量/kg·h-1 | 127.2 | 140.4
| 室内侧风量/m3·h-1 | 485.65 | 483.604 | 479.563 | 479.038 | 481.854 | 481.758 | 480.461 |  |  |  | 483.671 | 482.215 | 室内侧风量/m3·h-1 | 482.204 | 483.825
| 室外侧风量/m3·h-1 | 4514.22 | 4538.83 | 4584.73 | 4534.06 | 4528.36 | 4525.23 | 4530.23 |  |  |  | 4527.32 | 4532.43 | 室外侧风量/m3·h-1 | 4544.91 | 442.74
| 室内侧换热量//蒸发器/W | 1352.36 | 3861.15 | 4579.61 | 4471.08 | 4503.47 | 4402.34 | 4307 |  |  |  | 1688.82 | 3703.5 | 室内侧换热量//蒸发器/W | 4410.21 | 4355.39
| 室内侧换热量/制冷剂/W | 2278.7533 | 4078.3218 | 4955.6959 | 5144.1371 | 5164.8186 | 5161.0111 | 5724.6068 |  |  |  | 2263.0297 | 4006.6896 | 室内侧换热量/制冷剂/W | 4901.7603 | 5100.4783
| 室外侧换热量//冷凝器/W | [12 empty] | 室外侧换热量//冷凝器/W
| 压缩机功率/W | 2208 | 2466.75 | 2656.5 | 2622 | 2622 | 2587.5 | 2587.5 |  |  |  | 2311.5 | 2622 | 压缩机功率/W | 2967 | 2967
| 压缩机功率WT500 | [12 empty] | 压缩机功率WT500
| 室内侧COP | 0.61248 | 1.5653 | 1.7239 | 1.7052 | 1.7176 | 1.7014 | 1.6645 |  |  |  | 0.73062 | 1.4125 | 室内侧COP | 1.4864 | 1.4679
| 室内侧COP/制冷剂 | 1.032 | 1.6533 | 1.8655 | 1.9619 | 1.9698 | 1.9946 | 2.2124 |  |  |  | 0.97903 | 1.5281 | 室内侧COP/制冷剂 | 1.6521 | 1.7191
| 室外侧COP | [12 empty] | 室外侧COP
| 室内出风干球/℃ | 16.67 | 11.02 | 8.91 | 9.27 | 9.52 | 9.85 | 10.02 |  |  |  | 16.29 | 11.35 | 室内出风干球/℃ | 9.52 | 10.03
| 室内出风湿球/℃ | 16.94 | 11.06 | 8.96 | 9.26 | 9.23 | 9.5 | 9.74 |  |  |  | 16.02 | 11.29 | 室内出风湿球/℃ | 9.49 | 9.8
| 室外出风干球/℃ | 39.48 | 40.63 | 41.1 | 41.3 | 41.28 | 41.26 | 41.06 |  |  |  | 39.55 | 40.57 | 室外出风干球/℃ | 42.58 | 41.48
| 室外出风湿球/℃ | 27.46 | 29.85 | 29.89 | 28.46 | 29.18 | 28.9 | 29.17 |  |  |  | 29.96 | 30.36 | 室外出风湿球/℃ | 29.55 | 29.38
| a/r | 0.59346 | 0.94675 | 0.92411 | 0.86916 | 0.87195 | 0.853 | 0.75237 |  |  |  | 0.74627 | 0.92433 | a/r | 0.89972 | 0.85392
| 压缩功/W | 1900.9717 | 2179.7112 | 2329.0226 | 2329.735 | 2347.329 | 2337.6836 | 2332.5176 |  |  |  | 1974.8455 | 2308.1414 | 压缩功/W | 2561.4783 | 2364.5741
| 等熵压缩功/W | 1380.4904 | 1557.4252 | 1690.6036 | 1663.9067 | 1636.4145 | 1626.7153 | 1624.5772 |  |  |  | 1359.4133 | 1563.1581 | 等熵压缩功/W | 1766.8041 | 1810.6204
| 压比 | 2.7413 | 2.7165 | 2.8084 | 2.7206 | 2.7173 | 2.6599 | 2.616 |  |  |  | 3.2039 | 3.2465 | 压比 | 3.1498 | 3.0898
| 机械效率 | 0.86095 | 0.88364 | 0.87673 | 0.88853 | 0.89524 | 0.90345 | 0.90146 |  |  |  | 0.85436 | 0.8803 | 机械效率 | 0.86332 | 0.79696
| 等熵效率 | 0.7262 | 0.71451 | 0.72589 | 0.7142 | 0.69714 | 0.69587 | 0.69649 |  |  |  | 0.68836 | 0.67724 | 等熵效率 | 0.68976 | 0.76573
| 容积效率 | 0.8878 | 0.90049 | 0.90501 | 0.90588 | 0.88946 | 0.89776 | 0.90036 |  |  |  | 0.83431 | 0.84953 | 容积效率 | 0.85621 | 0.87513
| 总效率 | 0.62522 | 0.63137 | 0.6364 | 0.63459 | 0.62411 | 0.62868 | 0.62786 |  |  |  | 0.58811 | 0.59617 | 总效率 | 0.59549 | 0.61025
| 节流后（蒸发前）的焓值 | [10 empty] | #NAME? | #NAME? | 节流后（蒸发前）的焓值 | #NAME? | #NAME?
| 蒸发器进口的干度 | [12 empty] | 蒸发器进口的干度 | #NAME?
| 蒸发器出口的过热度 | [12 empty] | 蒸发器出口的过热度 | #NAME?
|  | 5.5838 | 5.7057 | 5.9514 | 6.0076 | 5.9125 | 5.9847 | 6.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5.7246 | 5.9561 | #VALUE! | 6.8955 | 7.4051
|  | 1.4442 | 0.95147 | 0.79596 | 0.81113 | 0.78981 | 0.8182 | 0.82728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.1788 | 0.81968 | #VALUE! | 1.0292 | 1.1452
吸气压力 | 排气压力 | 等熵效率 | 容积效率 | 压比
3.49 | 9.13 | 0.69649 | 0.90036 | 2.616 | 0.69649
3.44 | 9.15 | 0.69587 | 0.89776 | 2.6599
3.41 | 9.26 | 0.69714 | 0.88946 | 2.7155
3.21 | 8.72 | 0.71451 | 0.90049 | 2.7165
3.4 | 9.25 | 0.7142 | 0.90588 | 2.7206 | 0.7142
2.86 | 7.84 | 0.7262 | 0.8878 | 2.7413
3.34 | 9.38 | 0.72589 | 0.90501 | 2.8084 | 0.72589
3.34 | 10.32 | 0.76573 | 0.87513 | 3.0898
3.27 | 10.3 | 0.68976 | 0.85621 | 3.1498
2.55 | 8.17 | 0.688 | 0.834 | 3.2039
2.84 | 9.22 | 0.67724 | 0.84953 | 3.2465